## Module Mic (microphone Arduino)
### Rôle
Acquisition sonore sur 3 canaux (avant, gauche, droite) avec deux familles de modes indépendantes :
- Flux : publication périodique de données (niveau moyen, angle, crête)
- Événements : détection de bruit par niveaux (InfoNuisce) ou présence sonore (DetectPresence)
### Architecture
dispatch_Mic.cpp → mic.cpp → mic_hardware.cpp → analogRead()
### Fonctionnement
- L’échantillonnage hardware est permanent et non‑bloquant.
- Mode flux (modeMicsF) : un seul actif parmi OFF, MOY (niveau moyen RMS), ANGLE (direction du son), PIC (valeur crête).
  - Publication aux fréquences freqMoy / freqPic (ms).
  - Anti‑bruit : publication uniquement si la variation depuis la dernière valeur ≥ deltaSeuil (MOY/PIC) ou deltaAngle (ANGLE).
- Mode événements (modeMicsI) : exclusif parmi OFF, InfoNuisce (bruitNiv1, bruitNiv2), DetectPresence.
  - Détection soutenue : signalement après un temps continu dans la zone (dureeNuisce / dureePresence).
  - Cooldown : délai minimum entre deux signalements du même type (cooldown).
### Cycle de vie
- mic_init() appelé au démarrage.
- mic_processPeriodic() appelé à chaque tour de loop() : échantillonnage, publications flux, détection événements.
### Boucle principale
mic_processPeriodic() doit être exécutée à chaque itération de la boucle principale.
### Propriétés VPIV
Direction	Propriété	CAT	Description
SP → A	modeMicsF	V	Mode flux (OFF, MOY, ANGLE, PIC)
SP → A	modeMicsI	V	Mode événement (OFF, InfoNuisce, DetectPresence)
SP → A	paraMicsF	V	Paramètres flux (6 entiers CSV)
SP → A	paraMicsI	V	Paramètres détection (7 entiers CSV)
A → SP	micMoy	F	Niveau moyen RMS
A → SP	micAngle	F	Angle source sonore (‑180…+180°)
A → SP	micPIC	F	Valeur crête
A → SP	bruitNiv1	I	Bruit soutenu de niveau 1
A → SP	bruitNiv2	I	Bruit soutenu de niveau 2
A → SP	detectPresenceSon	I	Présence sonore détectée
A → SP	modeMicsF, modeMicsI, paraMicsF, paraMicsI	I	ACK de configuration

### États
- mic_lastRMS[3], mic_lastPeak[3] (hardware)
- modeF, modeI
- paramètres flux : freqMoy, freqPic, winMoy, winPic, deltaSeuil, deltaAngle
- paramètres événements : seuil0Parasite, seuil1Bruit, seuil2Bruit, seuilPresence, dureeNuisce, dureePresence, cooldown
- traqueurs de durée soutenue et cooldown par zone
### Sécurité
- Anti‑bruit sur les flux pour limiter les publications inutiles.
- Détection soutenue évite les faux positifs (claquements brefs).
- Cooldown évite les rafales de messages en cas de signal durable.
- Le niveau de référence (niveauGlobal = moyenne des 3 RMS) est cohérent entre flux et événements.
### Paramètres internes (valeurs par défaut)

freqMoy = 200 ms // cadence MOY/ANGLE
freqPic = 100 ms // cadence PIC
winMoy = 200 ms // fenêtre hardware MOY/ANGLE
winPic = 100 ms // fenêtre hardware PIC
deltaSeuil = 5 // variation mini (ADC) pour MOY/PIC
deltaAngle = 10 // variation mini (°) pour ANGLE

seuil0Parasite = 30 // plancher matériel (ADC)
seuil1Bruit = 300 // seuil bruitNiv1 (ADC)
seuil2Bruit = 600 // seuil bruitNiv2 (ADC)
seuilPresence = 100 // seuil détection présence (ADC)
dureeNuisce = 500 ms // durée soutenue InfoNuisce
dureePresence = 300 ms// durée soutenue DetectPresence
cooldown = 2000 ms // délai entre deux signalements
### Remarques
- Les paramètres doivent être envoyés avant d’activer les modes correspondants.
- La fenêtre hardware s’ajuste automatiquement selon le mode flux actif (PIC utilise winPic, les autres winMoy).
- Le calcul de l’angle est lissé par un filtre du premier ordre (75% historique, 25% instantané).
### CONFIGURATION RECOMMANDÉE
### 🎯 Mode “robot intelligent”
modeMicsF = ANGLE
modeMicsI = DetectPresence
✔ performant
✔ utile
✔ léger
### 🔍 Mode “monitoring”
modeMicsF = MOY
modeMicsI = InfoNuisce
✔ stable
✔ peu coûteux
Amélioration possible : créer : micDirPresence = niveau + angle → évite double traitement par SP et double vpiv.